## Slide 1: ixxat INpact Ethernet/IP Slave Pcle Setup Guide on Ubuntu
By kuwano (@calm0815)

## Slide 2: Overview
Ethernet/IPの構成と通信に関するざっとした説明

## Slide 3: Requirements
INpact Slave PCleが設置された PC (Ubuntu)
設定時に使用するPC (windows)
通信の設定ファイル（.eds）
諦めない心
諦めてない心くん⇒
あきらめるか！
Desktop PC
- Ubuntu -
VS087
ixxat INpact
Slave PCle
End effector (gripper)
KEYENCE KV-7500 (PLC)
System Configuration
Ethernet/IP通信

## Slide 4: Ethernet/IP通信
Ethernet/IP通信はPLC側とPC側の それぞれが
自分の持つ情報を頼りに相手の機器を探す
  PLCはEDSファイルを頼りに探す
  PCは通信に用いる プログラムに記載された 情報を頼りに探す
情報が一致する相手と通信を行う
の手順を踏んで行われる。
System Configuration
Desktop PC
- Ubuntu -
VS087
ixxat INpact
Slave PCle
End effector (gripper)
KEYENCE KV-7500 (PLC)
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
プログラム
EDSファイル
Ethernet/IP通信

## Slide 5: Ethernet/IP通信
通信する際のデータに関する 取り決めは右記の通り（2019/9/7）
⇓ ピンとこない場合は下記のP6-7を参照
Ethernet/IPの通信仕様
  INpactモジュールのIPアドレス：192.168.2.100
  ノード数：１
  インスタンスのアウトプット番号：101
  アウトプットで扱うデータサイズ：500 byte
  インスタンスのインプット番号：102
  インプットで扱うデータサイズ：500 byte
  インスタンスのconfig：0 word
今回のセットアップで編集した設定ファイルはNASにバックアップを 取ってます。
再セットアップ時はそれを再利用してください。
通信仕様変更時は後半の備忘録を参考にしてください。

## Slide 6: Ethernet/IP通信
サンプルプログラムの内部（IdlLinux_amd64/src/IdlApp/example_app/appl_adimap_separate 16.c）では、PLCから送られてきたデータを appl_aiUint16_10[]（PLC⇒PC）と appl_aiUint16_11[]（PC⇒PLC）の ２つの配列に値を格納し、これらを 用いて値の送受信を行っている。
Ethernet/IP通信で扱う 通信プロトコルは右記の通り。
これに準拠してハンドの制御基板であるPLCとROSを扱うPCの通信を行う。
Ethernet/IPの通信プロトコル
PLC⇒PC
OUT | 0 | W11A | ﾁｬｯｸ動作可否 | 0=動作不可 1=動作許可 |  |  | 
OUT | 1 | W11B | ﾁｬｯｸ状態 | 0=未原点 1=開端（原点） 2=閉端 |  |  | 
OUT | 2 | W11C | ﾁｬｯｸ現在値 | 実数 0～60ｍｍ程度 ※片側の閉じ量を表示 |  |  | 入力桁は3桁入力 下位1桁目は小数点第一
OUT | 3 | W11D |  |  |  |  | 
OUT | 4 | W11E |  |  |  |  | 
OUT | 5 | W11F |  |  |  |  | 
OUT | 6 | W120 | 現在締め付けﾄﾙｸ設定値 | 0～100％ |  |  | 
OUT | 7 | W121 | ﾁｬｯｸ動作速度 | mm/sec |  |  | 
OUT | 8 | W122 |  |  |  |  | 
OUT | 9 | W123 |  |  |  |  | 
OUT | 10 | W124 |  |  |  |  | 
OUT | 11 | W125 |  |  |  |  | 
OUT | 12 | W126 |  |  |  |  | 
OUT | 13 | W127 |  |  |  |  | 
OUT | 14 | W128 |  |  |  |  | 
OUT | 15 | W129 |  |  |  |  | 
OUT | 16 | W12A | 芯押し動作可否 | 0=動作不可 1=動作許可 |  |  | 
OUT | 17 | W12B | 芯押し状態 | 0=未原点 1=開端（原点） 2=閉端 |  |  | 
OUT | 18 | W12C | 芯押し現在値 | 実数 0～30ｍｍ程度 ※片側の閉じ量を表示 |  |  | 入力桁は3桁入力 下位1桁目は小数点第一
OUT | 19 | W12D |  |  |  |  | 
OUT | 20 | W12E |  |  |  |  | 
OUT | 21 | W12F |  |  |  |  | 
OUT | 22 | W130 | 現在締め付けﾄﾙｸ設定値 | 0～100％ |  |  | 
OUT | 23 | W131 | ﾁｬｯｸ動作速度 | mm/sec |  |  | 
PC⇒PLC
IN | 0 | W20 | ﾁｬｯｸ動作指示 | 1=開き指令 2=閉じ指令 |  |  | 1secﾊﾟﾙｽ
IN | 1 | W21 | ﾁｬｯｸ把持ﾄﾙｸ指定 | 0から100％で入力 |  |  | 
IN | 2 | W22 | ﾁｬｯｸ動作速度指定 | mm/secで入力 |  |  | 
IN | 3 | W23 |  |  |  |  | 
IN | 4 | W24 |  |  |  |  | 
IN | 5 | W25 |  |  |  |  | 
IN | 6 | W26 |  |  |  |  | 
IN | 7 | W27 |  |  |  |  | 
IN | 8 | W28 |  |  |  |  | 
IN | 9 | W29 |  |  |  |  | 
IN | 10 | W2A | 芯押し動作指示 | 1=上昇指令 2=下降指令 |  |  | 1secﾊﾟﾙｽ
IN | 11 | W2B | 芯押し押し付けﾄﾙｸ指定 | 0から100％で入力 |  |  | 
IN | 12 | W2C | 芯押し動作速度指定 | mm/secで入力 |  |  | 

## Slide 7: INpact Setup Guide
ドライバインストールから、通信アプリの動作確認までの手順を記してます。
この手順を踏んだファイルは既にNAS上にあります。再セットアップが必要な場合にのみ参考にしてください。

## Slide 8: Step1.1 ubuntuにInpact Slave PCleのKernelModuleをインストール
「（付属ディスク内）/products/inpact/driver/Linux/」に ある３つファイルのうち、使用PCの環境に合ったものを解凍する。
解凍したファイルをローカルにコピーしてくる。 （インストールした後のフォルダ移動とかで文句言われたくないから）
解凍されたファイルのすぐ下にある「ReadMe_Linux.txt」にある 「Compiling the Kernel Module」の項に従ってモジュールをインストールする。
「Using IDL Application」にある「./LinuxIdlApp」を起動し、「hogehoge WAIT_PROCESS」と表示されればOK

## Slide 9: Step1.1 ubuntuにInpact Slave PCleのKernelModuleをインストール
トラブルシューティング
「./LinuxIDLApp」の起動時に「abcc_OpenControl Failed」という エラーが表示された場合
このメッセージは意味は 「If the hardware is used by another application the call fails.」 別のターミナルなどで「./LinuxIDLApp」を起動している場合は そちらを先に閉じること。起動してないのにこのエラーが出たら詰み
「cat /proc/idl」の実行時、「Killed」が返ってくる。
HMS社のSEによれば以下の要因で発生するとのこと
  ixxat INpactモジュールが認識されていない。または 物理的に挿されていない。
  カーネルがアンインストールされた
「./LinuxIDLApp」が起動するのであれば、デバイスの起動はできているので、いったん無視していても構わない。
「（付属ディスク内）/products/inpact/driver/Linux/」に ある３つファイルのうち、使用PCの環境に合ったものを解凍する。
解凍したファイルをローカルにコピーしてくる。 （インストールした後のフォルダ移動とかで文句言われたくないから）
解凍されたファイルのすぐ下にある「ReadMe_Linux.txt」にある 「Compiling the Kernel Module」の項に従ってモジュールをインストールする。
「Using IDL Application」にある「./LinuxIdlApp」を起動し、「hogehoge WAIT_PROCESS」と表示されればOK

## Slide 10: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
EDS ファイルの準備
INpactを挿したPC(ターゲット)の仕様にあわせて、EDSファイルを準備(作成)する必要があります。
本来は、ターゲットの設定にあわせてオリジネータ(PLC側)をあわせる必要がありますが、今回は「PLC業者さま（注：前田機工）からの設定にINpact側をあわせる」という話で進めさせていただきます。
今回は事前の情報を基にEDSファイル[1]をご用意いたしました。本メールに添付いたしましたのでご利用いただければと思います。
弊社にて KEYENCE製PLC KV-7500 と Inpact をつなぎ、サイクリック通信接続できることを確認しております。
「Ixxat_Inpact_PCIe_EthernetIP_201608026.eds」を基に作成しております。元のファイルと比較していただき、変更点をご確認いただければと思います。
[1] 作成していただいたEDSファイルはNASに保存してます。

## Slide 11: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
instance番号の変更
instance 番号は、ホストアプリケーションで設定ができます。 INpactモジュールは、ホストアプリケーションからなにも設定しない場合
> Master(PLC)⇒PC(INpact) ： input (instance = 150) > PC(INpact)⇒Master(PLC) ： output (instance = 100)
として動作する仕様になっています。
instance番号を指定する場合、abcc_adapt\abcc_obj_cfg.h ファイル内で以下のように変更します。
EIP_OBJ_ENABLE 定義を TRUE に変更 → 同ファイル内「 EIP_IA_XXXX」定義が有効になります
EIP_IA_PROD_INSTANCE_ENABLE 定義を TRUE に変更
EIP_IA_PROD_INSTANCE_VALUE 定義で output 側のinstance 番号を指定
EIP_IA_CONS_INSTANCE_ENABLE 定義を TRUE に変更
EIP_IA_CONS_INSTANCE_VALUE 定義で input 側のinstance 番号を指定
INpact 起動時に、上記設定をINpactに返す→PLCは設定されたinstance番号で接続できる状態になります

## Slide 12: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
実行する「サイクリック通信のプログラム」を切り替え
ホストアプリケーションは、そのままの状態ですとexample_app\appl_adimap_speed.c のプログラムを動かす仕組みに なっています。このプログラムは4バイトのサイクリック通信となっております。
他にもappl_adimap_xxxx.c というファイルがサイクリック通信の サンプルプログラムになっており、実際どのプログラムを実行するかは example_app\appl_adi_config.h 内 APPL_ACTIVE_ADI_SETUP 定義で 決まります。
appl_adimap_speed.c のプログラムは4バイトのデータを複数の変数を 使って構成しており、少し複雑なところがあります。 500バイトの通信とのことですので、以降 appl_adimap_separate16.c という比較的わかりやすいプログラムをもとにお話します。
上記より、appl_adimap_separate16.c を実行する場合は
example_app\appl_adi_config.h 内 APPL_ACTIVE_ADI_SETUP 定義を APPL_ADI_SETUP_SEPARATE_16 にします。
参考までに、appl_adimap_simple16.c は、受け取ったデータを appl_aiUint16配列に格納・内容をそのままPLC側に出力する、 という構成になっています

## Slide 13: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
サイクリック通信のデータバイト数を変更
ネットワーク側(PLC)からアクセスできるデータは、APPL_asAdiEntryList 構造体で定義されています。 appl_adimap_separate16.c では、この構造体の定義内容は以下のようになります。
ABP_UINT16_SET の行：
  Master(PLC)⇒PC(INpact) のサイクリック通信の定義
  16bit変数 x 32 = 64 バイトの通信設定
  受け取ったデータは appl_aiUint16_10 配列に格納
  PLCからデータを受け取ったら SetAdi10Value 関数を実行
ABP_UINT16_GET の行：
  PC(INpact)⇒Master(PLC) のサイクリック通信の定義
  16bit変数 x 32 = 64 バイトの通信設定
  appl_aiUint16_11 配列の内容をPLC側に出力
  GetAdi11Value 関数を実行
ABP_UINT16_COUNTER の行：
  サイクリック通信ではなく、PLCから単発メッセージを使ってでアクセスできる変数の定義
  16bit変数 x 1 = 2 バイトの通信設定
  appl_Uint16_12 変数にアクセス可能
appl_adimap_separate16.c は、APPL_asAdObjDefaultMap 構造体により上記のうち 最初の２つ( ABP_UINT16_SET と ABP_UINT16_GET )がサイクリック通信として 定義されています。
よってこれらの行でサイクリック通信のデータサイズを決めることができます。 例えば 32 → 50 にすることで 100 バイトのサイクリック通信とすることができます。

## Slide 14: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
デバイス情報の設定
INpactを挿したPC(ターゲット)とEDSファイルに記載されているデバイスの情報を一致させる必要があります。不一致の場合、PLCがINpactと通信できない場合があります。
デバイス情報の設定は以下のように行います。
abcc_adapt\abcc_obj_cfg.h ファイル内 EIP_OBJ_ENABLE 定義を TRUE に変更
abcc_adapt\abcc_identification.h ファイル内 の以下の定義を変更
  EIP_IA_VENDOR_ID_VALUE：EDSファイル内 VendCode キー値
  EIP_IA_DEVICE_TYPE_VALUE：EDSファイル内 ProdType キー値
  EIP_IA_PRODUCT_CODE_VALUE：EDSファイル内 ProdCode キー値
  EIP_IA_REVISION_MAJOR_VALUE：EDSファイル内 MajRev キー値
  EIP_IA_REVISION_MINOR_VALUE：EDSファイル内 MinRev キー値
  EIP_IA_SERIAL_NUMBER_VALUE：任意です。
  EIP_IA_PRODUCT_NAME_VALUE：EDSファイル内 ProdName キー値 （Ethernet/IPの規格で３３文字以内と定められているので、 設定する文字数に気を付けること）
EDSファイルではバージョン1.35 と定義してありますが、このバージョンもお客様の管理するバージョン番号に設定していただくことが可能です。
EDSファイル・プログラムともに 1.1 などに変更していただいても結構です。

## Slide 15: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
そのほか、アプリケーションの変更の依頼
これは本件には関連しておりませんが、ある機能が実行されたときに、期待通りに動作しない箇所があります。
abcc_obj\ad_obj.c - AD_ProcObjectRequest( )関数内の case ABP_APPD_IA_NUM_SUB_ELEM:の分岐におきまして、 以下ブルーハッチングの箇所
を

## Slide 16: Step1.2 IdlAppのソースコードをEDSファイル（Ethernet/IP通信の設定ファイル）に合わせて編集する
＊前項で「IdlLinux_amd64」を解凍したと仮定して説明する
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/」に移動
統合開発環境eclipseに「.project」をimportする。（READMEでeclipseが使用されていた。Cのコンパイルができるなら、何を使ってもいいはず。）
Importしてきたら、通信の仕様が設定されたEDSファイルに沿ってファイルを編集していく。
【編集終了後】 ツールバーの「project」から「clear」⇒「build all」の順でビルドする。
＊EDSファイルと上記の作業済みファイルはNASにアップロードしておきます。＊
編集内容（メールのやり取りのコピペです）
そのほか、アプリケーションの変更の依頼
bErrCode = ABP_ERR_INV_CMD_EXT_0;
に変更していただけますでしょうか。
編集終わり
※編集したファイルはNASに保存してます

## Slide 17: Step2.1 windowsにIpconfig.exeをインストール
ixxat社のサイトへ行き、 「Software Tools」の項目から「IPconfig - Utility for module TCP-IP Configuration」 をダウンロード
その後インストールを行う。
URL : https://www.ixxat.com/support/file-and-documents-download/inpact

## Slide 18: Step2.2 INpact Slave PCleに固定IPをセットする
PC(windows)とPC(ubuntu/PCle)をLANケーブルで繋いでおくこと
Step2.1でインストールしたIpconfig.exeを起動する。
起動したら「scan」を押し、対象機器が認識されることを確認する。 （最初はすべての値が0になっている）
「DHCP」の項目（画像中で「off」になっている箇所）をダブルクリックして、選択画面を出す。
設定項目を埋めて「Set」
PC(windows)での作業はこれで終了 windowsは撤去してヨシ
Ubuntu機側でINpactのボードを起動しないと「scan」しても見つからないので注意

## Slide 19: Step3.1 PLCとPCの接続確認
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/debug/IdlApp」を起動する。
PCとPLCの通信が正常に行われれば、「WAIT_PROCESS」から 「ACTIVE_PROCESS」に移行する。
いつまで経っても移行しない場合はPLC側に読み込ませたEDSファイルの内容と、PC側のプログラムの内容が一致しない可能性あり
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/example_app/appl_adimap_separate 16.c」の127行目にある配列がデータの 入出力に使用している配列

## Slide 20: Step3.1 PLCとPCの接続確認
「IdlLinux_amd64/src/IdlApp/debug/IdlApp」を起動する。
PCとPLCの通信が正常に行われれば、「WAIT_PROCESS」から 「PROCESS_ACTIVE」に移行する。
いつまで経っても移行しない場合はPLC側に読み込ませたEDSファイルの内容と、PC側のプログラムの内容が一致しない可能性あり
WAIT_PROCESS
PROCESS_ACTIVE